7. Сертификация и утилизация
7.1 Вся продукция ООО «РЭС» сертифицирована №ЕАЭС RU С-RU. HE23. B.00270/22. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

7.2 Светодиодные светильники ООО «РЭС» экологически безопасны, не требуют специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам согласно перечню Федерального классификационного каталога отходов, утвержденного Приказом Министерства Природных Ресурсов РФ от 02.12.2002 г. № 786.
8. Гарантийные обязательства
8.1 Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется при наличии счёта-фактуры и данной инструкции или при наличии и кассового чека, и данной инструкции, и/или гарантийного талона.

8.2 Гарантийный срок - 5 лет от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации.

8.3 При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска светодиодного светильника «THOR»
8.4 Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска 

Контролер 

Необходимые условия для предоставления гарантии на электротехническую продукцию ООО «РЭС»
· Замене подлежат неработающие изделия «THOR» при отсутствии видимых физических повреждений;

· Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного паспорта и счёт-фактуры предприятия, в котором была приобретен товар;

· Не подлежат замене товары, имеющие видимые механические повреждения;

· Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с электротехнической продукцией;

· Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.д.

Адрес завода изготовителя:

445007, Самарская обл., Тольятти, Енисейский пр-д, 54.

тел. +7 (800) 201-16-36
  ООО «РЭС»                          8-800-201-16-36
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ПАСПОРТ и

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

на светильник светодиодный серии

«THOR»
Светодиодный светильник

1. Назначение

  Серия светильников «TНОR» предназначена для освещения производственных промышленных, спортивных и прочих помещений с высотой подвеса до 50 метров. Светильники THOR с высокой светоотдачей до 185 лм/Вт, и литьевым корпусом позволяют решать оптимально задачи в сфере освещения.
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 Светодиодный светильник серии «THOR» — это:                              
Низкое энергопотребление; 
· Стабильность светового потока; 
· Отсутствие УФ- излучения; 
· Срок службы до 100 000 часов;

· Простота установки, идеальная замена для традиционных люминесцентных светильников;

2. Спецификация
· Светильник –1 шт.,

· Паспорт – 1 шт., 

· Упаковка – 1 шт
· Коэффициент пульсации <5
· Коэффициент мощности (cosφ) 0.95
· Класс защиты от поражения током I

· Частота сети 50Гц-60Гц

· Напряжение сети 120В-277В АС
· Гальваническая развязка - есть

· Защита от короткого замыкания – есть

· Защита от превышения максимальной мощности – есть

· Защита от превышения выходного напряжения – есть

· Защита от обрыва в цепи нагрузки – есть
· Защита от 380В
** Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

3. Внешний вид и конструкция светильника
· Корпус изготовлен из алюминия методом литья и окрашен порошковой краской; 

· Линзы из органического стекла.
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	Наименование светильника
	Мощ-

ность, Вт
	Свето-вой поток, Лм
	Энерго-

Эффектив-ность, лм/Вт
	CRI
	Цветовая температура, К
	Размеры, мм
	Вес, кг
	IP
	Гаран-тия , года

	
	THOR 100.15280.850 IP65
	104
	15 280
	147
	80
	5000
	320x115
	3,2
	65
	5

	
	THOR 150.22620.850 IP65
	154
	22 620
	147
	80
	5000
	320x115
	3,2
	65
	5

	
	THOR 200.29970.850 IP65
	204
	29 970
	147
	80
	5000
	350x115
	3,7
	65
	5

	
	THOR 240.35840.850 IP65
	244
	35 840
	147
	80
	5000
	350x115
	3,7
	65
	5

	
	THOR 100.18530.750 IP65
	104
	18 530
	178
	70
	5000
	320x115
	3,2
	65
	5

	
	THOR 150.27440.750 IP65
	154
	27 440
	178
	70
	5000
	320x115
	3,2
	65
	5

	
	THOR 200.36340.750 IP65
	204
	36 340
	178
	70
	5000
	350x115
	3,7
	65
	5

	
	THOR 240.43460.750 IP65
	244
	43 460
	178
	70
	5000
	350x115
	3,7
	65
	5


Углы линз: 60°-К60, 90°-К90, 120° - K120, 
- *** Световой поток указан при температуре окружающей среды +25°С.

- Допустимое отклонение величин: мощности, светового потока, массы от номинальных значений составляет ±10%.
- Допустимое отклонение значений цветовой температуры от номинального значения составляет ±300К.

- Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех.
- Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.

- Климатическое исполнение УХЛ1 соответствует ГОСТ 15150-69.
4. Установка светильника
· Кронштейн позволяет монтировать светильник как за одну точку на подвесе, так и опционально на горизонтальную или вертикальную поверхность с регулировкой угла наклона.
· Монтаж светодиодного светильника должен быть произведен так, чтобы обеспечить надежную фиксацию и удобную схему расположения светильников;

· Подключить провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью;

                                                   Рисунок 1.  Электрическая схема подключения       
5. Эксплуатация и техника безопасности
5.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

5.2. Монтаж, демонтаж и обслуживание электротехнической продукции          ООО «РЭС» должны производиться при выключенном электропитании.

Во избежание несчастных случаев категорически запрещается:

Производить монтаж и демонтаж электротехнической продукции при включенном электропитании

Внимание! Перед установкой или заменой отключите питание!

5.3. Светодиодные светильники ООО «РЭС» и комплектующие при подключении не должны иметь механических повреждений.

5.4. При монтаже необходимо соблюдать инструкции по подключению – неверное соединение может повредить изделие.

5.5. Проводить монтаж электротехнической продукции ООО «РЭС» рекомендуется в соответствии с приложенными инструкциями лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ.

5.6. В целях повышения надежности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать находящуюся в эксплуатации электротехническую продукцию с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности.

5.7. С целью исключения поражения электрическим током, светильник должен быть заземлен. Для заземления на корпусе светильника имеется клемма.
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